Wykaz czynności przy konserwacji dźwigów

1. MODUŁ BAZOWY

| Czynności | Sposób działania |  | Standard |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Przybycie |  |  |  |
| Zorganizowanie kluczy | Biuro / Klient / Schowek na klucze |  | Dostęp musi zostać zagwarantowany |
| ## Informacja |  |  |  |
| Poinformować partnera/ klienta | Osobiście lub telefonicznie (powinno być określone w umowie na konserwację) |  | Musi zostać powiadomiony |
| Zapytać się o usterki | Krótka rozmowa informacyjna |  | Usterki muszą zostać zbadane |
| ## Przy dźwigu |  |  |  |
| Zawiesić tabliczki serwisowe | Tabliczki zamocować do ościeżnicy |  | Tabliczki muszą być widoczne |
| Przywołać kabinę | Wcisnąć przycisk na najniższym przystanku |  | Kabina musi ruszyć z miejsca postoju |
| Skontrolować sygnał „Alarm” | Wcisnąć przycisk „Alarm” |  | Dzwonek wezwania musi funkcjonować |
| Przetestować wszystkie przyciski dyspozycji | Wciskać przyciski przystanków |  | Potwierdzenia przyjęcia dyspozycji muszą pracować prawidłowo |
| ## Przejazd kabiną |  |  |  |
| Skontrolować sygnalizację przystanków | Porównać przystanek ze wskazaniem piętrowskazu lub oznaczeniem na drzwiach |  | Sygnalizowanie przystanków musi być poprawne |
| Czyścić progi drzwi kabinowych KAT i przyst. SAT | Użyć odkurzacza lub pędzelka |  | Progi muszą być czyste. |
| Dokładność zatrzymania po ruchu do góry | Zanotować nieprawidłowości |  | Zgodność ze specyfikacją |
| ## Funkcjonowanie drzwi |  |  |  |
| Przetestować funkcjonowanie drzwi kabinowych KAT | Wcisnąć guzik otwierania drzwi (jeżeli jest) |  | Skrzydła drzwi muszą się otworzyć |
|  | Kurtynę świetlną / fotokomórkę / kontakt powrotu / mechaniczną lub pojemnościową listwę czujnikową – uaktywnić (jeżeli jest) |  | Skrzydła drzwi muszą się zatrzymać lub znowu otworzyć |
|  | Sprawdzić siłę zamykania skrzydeł drzwi KAT |  | Skrzydła drzwi muszą się zatrzymać lub znowu otworzyć (maks. 150 N) |
| Czynności | Sposób działania |  | Standard |
| Sprawdzić drzwi przedziałowe w kabinie (w dźwigach „meblowych”) | Otworzyć drzwi przedziałowe, dać dyspozycję do odjazdu. |  | Kabina nie może pojechać |
|  | Przy otwartych drzwiach przedziałowych, przekręcić łącznik kluczykowy. |  | Kabina może ruszyć tylko po dyspozycji z kabiny. |
| Kontrola łącznika awaryjnego zatrzymania STOP | Nadać dyspozycję, w czasie zamykania drzwi wcisnąć przycisk STOP (uw. tł. - dźwigi przed EN81) |  | Łącznik powinien przerwać zamykanie drzwi, kabina musi się zatrzymać |
| Potwierdzenie działania sygnału wezwania pomocy |  |  | Połączenie musi być głośne i wyraźne; |
| ## Przyciski kaset wezwań |  |  |  |
| Skontrolować przyciski kaset wezwań | Od górnego do dolnego przystanku wcisnąć przyciski kaset wezwań |  | Sygnalizacja musi działać poprawnie |
| Drzwi półautomatyczne: mocowanie uchwytu; szyba. | Sprawdzić zamocowanie uchwytu; sprawdzić zamocowanie i stan szyby. |  | Uchwyt musi być pewnie zamocowany; szyba musi być zamocowanie i cała. |
| Dokładność zatrzymania po ruchu do góry | Zanotować nieprawidłowości |  | Zgodność ze specyfikacją |
| ## Zatrzymania kabiny |  |  |  |
| Zatrzymania na przystankach | Jazda z prędkością znamionową przez przystanki od 1 do T |  | Zatrzymania muszą być na odpowiednich przystankach, bez żadnych niezwykłych dźwięków, wibracji i zatrzymań awaryjnych. |
| ## Maszynownia |  |  |  |
| Wejście do pomieszczenia maszynowni | Włączyć światło w maszynowni i szybie |  | Oświetlenie musi działać |
| Otworzyć szafkę aparatury sterowej | Wyłączyć funkcje drzwi i przywoływania zewnętrzne, jeżeli to możliwe |  |  |
| Szafka inspekcyjna | Kabinę zadysponować z przystanku T na 1 |  | Nie może być niezwykłych szmerów w szafie aparatury sterowej. |
| Czynności | Sposób działania |  | Standard |
| Spis usterek | Zapytać o usterki |  | Zgłoszone usterki sprawdzić i znaleźć ich przyczyny |
| Sprawdzenie napędu | Posłać kabinę z przystanku 1 na T |  | Nie może być niezwykłych szmerów od wciągarki i kół zdawczych |
|  | Kabina w ruchu, kontrola hamulców |  | Hamulce muszą się całkowicie otworzyć i pracować bez tarcia |
|  | Kabina w ruchu, kontrola ogranicznika prędkości |  | Ogranicznik prędkości musi cicho pracować |
|  | Kabina stoi. Poluzować na krótko hamulec, sprawdzić jego nastawy. |  | Hamulec musi się otworzyć, kabina ma możliwość ruchu; ew. wyregulować. |
|  | Sprawdzić dźwignię hamulca |  | Dźwignia hamulca musi samoczynnie powrócić do pozycji wyjściowej |
|  | Sprawdzić poziom oleju oraz smarowanie |  | Poziom oleju musi się znajdować pomiędzy znakami max/min |
|  | Włączyć ponownie funkcje drzwi i przywoływanie zewnętrzne |  |  |
| ## Jazda w szybie |  |  |  |
| Jazda w szybie | Przeprowadzić jazdę w szybie od przystanku T do 1, zaczynając od nadszybia. |  | Nie można prowadzić żadnych prac serwisowych podczas jazdy. |
| Drzwi kabinowe | Skontrolować zamocowania |  | Napęd drzwi kabiny musi być pewnie zamocowany |
| Łącznik drzwi kabinowych | Skontrolować głębokość wejścia styku |  | Styk łącznika musi się łatwo zagłębiać. |
| ## Nadszybie |  |  |  |
|  | Sprawdzić wyłącznik w kasecie inspekcyjnej, jeżeli istnieje |  | Łącznik musi zatrzymać kabinę. |
|  | Sprawdzić elektryczne wyłączenie kasety inspekcyjnej |  | Wciśnięcie przycisku góra/dół nie powoduje ruchu kabiny. |
| Czynności | Sposób działania |  | Standard |
| Nadszybie | Wizualna kontrola nadszybia. |  | Brak widocznych zmian w nadszybiu. |
| ## Drzwi przystankowe | Drzwi półautomatyczne i automatyczne |  |  |
| Drzwi przystankowe | Skontrolować ryglowanie i styki łączników drzwi |  | Muszą być odpowiednie odległości |
|  | Wcisnąć rygle |  | Dźwig musi się zatrzymać |
|  | Otworzyć drzwi przystankowe |  | Drzwi muszą pracować lekko, bez hałasu. |
|  | Zamknąć drzwi przystankowe |  | Obciążniki muszą zamknąć drzwi samoczynnie |
|  | Skontrolować ryglowanie |  | Rygiel musi utrzymać drzwi w stanie zamkniętym. |
|  | Rozewrzeć drzwi w dolnej części skrzydeł |  | Obwód bezpieczeństwa nie może być przerwany; szczelina musi mieścić się w zakresie tolerancji. |
| ## Część środkowa szybu |  |  |  |
| Część środkowa szybu | Skontrolować prowadnice kabiny i przeciwwagi. |  | Luz musi być wystarczający |
|  | Skontrolować poziom oleju w smarownicach (napełnić) |  | Smarownice nie mogą być puste, aż do następnej konserwacji |
| ## Podszybie |  |  |  |
| Podszybie | Dolne prowadnice drzwi kabinowych |  | Muszą być pewnie zamocowane. Ruch skrzydeł powinien odbywać się bez hałasu |
|  | Wizualna ocena zamocowania fartucha progu |  | Musi być pewnie zamocowany. |
|  | Wizualna kontrola dolnych prowadników kabinowych |  | Luz wkładek musi się mieścić w dopuszczalnej tolerancji |
|  | Wizualna kontrola podszybia i obciążki ogranicznika. |  | Podszybie musi być czyste. Obciążka nie może się opierać o dno podszybia. |
| MODUŁOWA KONSERWACJA |  | Przeprowadzić odpowiedni moduł konserwacji |  |
| Czynności | Sposób działania |  | Standard |
| ## Maszynownia |  |  |  |
| Pomieszczenie maszynowni |  | Uaktualnić spis usterek, jeżeli istnieje | Musi być pusty |
|  |  | Wypełnić zeszyt konserwacji dźwigu | Zeszyt konserwacji musi być zaktualizowany z podaniem DD.MM.RR. |
| Pozbierać tabliczki |  | Zjeżdżając od T do 1, pozbierać tabliczki | Tabliczki muszą zostać usunięte |
| ## Opuszczenie budynku |  | Wypełnić formularz usługi konserwacyjnej lub naprawy; otrzymać podpis potwierdzający od klienta, oddać klucze. Doręczyć kompletne pokwitowanie wykonanej pracy . | Partner/klient musi zostać powiadomiony |

2. MODUŁ INSPEKCYJNY

Kabina

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 1 | Sprawdzić oświetlenie kabiny |
| 2 | Sprawdzić wnętrze kabiny |
| 3 | Sprawdzić oznakowanie w kabinie (dane identyfikacyjne windy, informacje o ładowności itp.) |
| 4 | Sprawdzić działanie zdalnego oraz lokalnego systemu alarmowego |
| 5 | Sprawdzić działanie połączenia telefonicznego (jeśli kabina jest wyposażona w taki element) |

Drzwi kabinowe oraz zabezpieczenia

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 6 | Sprawdzić przycisk otwierania drzwi na panelu sterowania wewnątrz kabiny |
| 7 | Sprawdzić ogranicznik siły przyciągania |
| 8 | Sprawdzić działanie kurtyny świetlnej, fotokomórki lub krawędzi bezpieczeństwa |
| 9 | Sprawdzić rowek progu kabiny |
| 10 | Sprawdzić stan paneli drzwiowych kabiny i ich prowadnic |

Na każdym piętrze

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 11 | Sprawdzić informacje wyświetlane i przyciski na panelu sterowania kabiny oraz zamocowanie panelu sterowania |
| 12 | Sprawdzić, czy kabina zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu |
| 13 | Sprawdzić próg drzwi szybowych oraz luz pomiędzy kabiną oraz progiem drzwi kabinowych a progiem drzwi szybowych |
| 14 | Sprawdzić przód drzwi szybowych |
| 15 | Sprawdzić stan paneli drzwi szybowych, blokad i dolnej prowadnicy |
| 16 | Wykonać jazdę testową, aby sprawdzić komfort jazdy Wykonać jazdę kabiny w górę i spróbować nią kołysać |

Panel sterowania

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 17 | Sprawdzić ręcznie kody błędów |

3.  MODUŁ BAZOWY

Kabina

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 1 | Sprawdzić oświetlenie kabiny |
| 2 | Sprawdzić wnętrze kabiny |
| 3 | Sprawdzić oznakowanie w kabinie (dane identyfikacyjne windy, informacje o ładowności itp.) |
| 4 | Sprawdzić działanie zdalnego oraz lokalnego systemu alarmowego |
| 5 | Sprawdzić działanie połączenia telefonicznego (jeśli kabina jest wyposażona w taki element) |
| 6 | Sprawdzić stan wentylatora kabiny (jeśli jest wyposażona w taki element) |

Drzwi kabinowe

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 7 | Sprawdzić działanie funkcji szybkiego otwierania drzwi (jeśli winda jest wyposażona w taki element) |
| 8 | Sprawdzić przycisk otwierania drzwi na panelu sterowania wewnątrz kabiny |
| 9 | Sprawdzić ogranicznik siły przyciągania |
| 10 | Sprawdzić działanie kurtyny świetlnej, fotokomórki lub krawędzi bezpieczeństwa |
| 11 | Sprawdzić rowek progu kabiny |
| 12 | Sprawdzić stan paneli drzwiowych kabiny i ich prowadnic |

Działanie na każdym piętrze

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 13 | Sprawdzić informacje wyświetlane i przyciski na panelu sterowania kabiny oraz zamocowanie panelu sterowania |
| 14 | Sprawdzić, czy kabina zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu |
| 15 | Sprawdzić próg drzwi szybowych oraz luz pomiędzy kabiną oraz progiem drzwi kabinowych a progiem drzwi szybowych, (jeśli są wyposażone w takie elementy) |
| 16 | Sprawdzić przód drzwi szybowych |
| 17 | Sprawdzić stan paneli drzwi szybowych, blokad i dolnej prowadnicy |
| 18 | Wykonać jazdę testową, aby sprawdzić komfort jazdy Wykonać jazdę kabiny w górę i spróbować nią kołysać |

Panel sterowania oraz MAP Panel

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 19 | Sprawdzić ręcznie kody błędów |
| 20 | Sprawdzić działanie wyłącznika różnicowo-prądowego |
| 21 | Sprawdzić działanie oświetlenia awaryjnego |
| 22 | Sprawdzić działanie systemu ręcznego zwalniania hamulca |
| 23 | Wykonać test funkcjonalny, aby sprawdzić wypoziomowanie |
| 24 | Sprawdzić działanie systemu wewnętrznej komunikacji (jeśli kabina jest wyposażona w taki element) |

Dach kabiny

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 25 | Sprawdzić wzrokowo oświetlenie szybu Oczyścić dach kabiny |
| 26 | Sprawdzić poziom oleju w smarownicach prowadnic (jeśli są wyposażone w taki element) |
| 27 | Sprawdzić wzrokowo maszynę |
| 28 | Sprawdzić mechanizm ogranicznika prędkości |

Szyb windy

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 29 | Sprawdzić wzrokowo i słuchowo hamulec maszyny |
| 30 | Sprawdzić elektryczne i mechaniczne działanie blokady drzwi szybowych, luzu krzywki i synchronizację |
| 31 | Sprawdzić prowadnice drzwi szybowych |
| 32 | Sprawdzić uszczelki na linach |
| 33 | Sprawdzić napięcie lin głównych |

Podszybie

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 34 | Sprawdzić smarowniczki |
| 35 | Sprawdzić oświetlenie i czystość podszybia |

4. MODUŁ SZYBOWY

Rama i dach kabiny

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 1 | Sprawdzić mocowanie do liny mechanizmu ogranicznika prędkości |
| 2 | Sprawdzić ręcznie połączenie ogranicznika prędkości |
| 3 | Sprawdzić styki elektryczne mechanizmu ogranicznika prędkości |
| 4 | Sprawdzić odboje w nadszybiu (jeśli instalacja jest wyposażona w taki element) |
| 5 | Sprawdzić stan górnych prowadników kabiny |
| 6 | Sprawdzić datę ostatniej wymiany baterii alarmu awaryjnego |
| 7 | Sprawdzić działanie górnego wyłączniku krańcowego |
| 8 | Sprawdzić działanie i mocowanie styków drzwi ewakuacyjnych (jeśli winda jest wyposażona w taki element) |

Szyb windy

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 9 | Sprawdzić urządzenia pozycjonujące kabinę |
| 10 | Sprawdzić docisk zacisków mocujących linę |
| 11 | Sprawdzić stan lin głównych |
| 12 | Sprawdzić stan liny mechanizmu ogranicznika prędkości |
| 13 | Sprawdzić ramę przeciwwagi, koła i obciążniki Posłuchać szmerów łożysk kół linowych podczas ruchu windy |
| 14 | Sprawdzić luz pomiędzy prowadnikami przeciwwagi a prowadnicami a linami |
| 15 | Sprawdzić poziom oleju w smarownicach prowadnic (jeśli są wyposażone w taki element) |
| 16 | Sprawdzić ogranicznik prędkości przeciwwagi (jeśli instalacja jest wyposażona w taki element) |
| 17 | Sprawdzić mocowanie stan i swobodę ruchu liny kompensacyjnej lub łańcucha (jeśli instalacja jest wyposażona w taki element) |

Podszybie

| Kroki | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 18 | Sprawdzić stan dolnych prowadników kabiny |
| 19 | Sprawdź wzrokowo linę główną, koła linowe i osłony |
| 20 | Sprawdź zespół obcążki mechanizmu ogranicznika prędkości |
| 21 | Sprawdzić wzrokowo bufory i wyrównanie buforów płyty odbojowej |
| 22 | Sprawdzić mocowanie i stan kabla zwisowego |
| 23 | Sprawdzić wzrokowo poziom buforów przeciwwagi |

5. MODUŁ DRZWI SZYBOWYCH

Sprawdzanie drzwi szybowych na przystanku po zatrzymaniu się kabiny

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 1. | Sprawdzić funkcje mechaniczne drzwi szybowych |
| 2. | Sprawdzić stan, luz i wyrównanie paneli drzwiowych |
| 3. | Sprawdzić, czy panele drzwiowe nie blokują się w otwartym położeniu |

Belka górna

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 4. | Sprawdzić wyrównanie profili belki. Oczyścić w razie potrzeby |
| 5. | Sprawdzić stan i wyrównanie styków drzwi. |
| 6. | Sprawdzić zużycie i wyrównanie rolek wieszaka. Oczyścić w razie potrzeby |
| 7. | Sprawdzić zużycie, luz i wyrównanie rolek zapobiegających przechyłowi. Oczyścić w razie potrzeby |
| 8. | Sprawdzić stan i napięcie liny synchronizacyjnej |
| 9. | Sprawdzić stan rolek synchronizacyjnych |
| 10. | Sprawdzić działanie urządzenia do awaryjnego otwierania drzwi. |

Blokada drzwi szybowych

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 11. | Sprawdzić ręcznie działanie blokady |
| 12. | Sprawdzić rolki blokujące drzwi szybowych |
| 13. | Sprawdzić wyrównanie i powierzchnię kontaktową styków blokady drzwi (rygiel) |

System zamykania drzwi szybowych

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 14. | Sprawdzić działanie obcążki lub sprężyny |
| 15. | Sprawdzić stan obcążki liny |
| 16. | Sprawdzić stan kół zmiany kierunku |

Progi i prowadniki drzwi szybowych

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 17. | Sprawdzić połączenie progu z ramą |
| 18. | Sprawdzić stan, kompletność, wyłączanie i mocowanie górnej prowadnicy |

Krzywka drzwi

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 19. | Sprawdzić działanie i wyrównanie krzywki drzwi i rolek |

6. MODUŁ DRZWI KABINOWYCH

Drzwi kabinowe ogólnie

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 1. | Sprawdzić stan, luz i wyrównanie paneli drzwiowych |
| 2. | Sprawdzić połączenie progu z ramą |
| 3. | Sprawdzić stan, kompletność, włączanie i mocowanie górnej prowadnicy i zaworów pożarowych |
| 4. | Sprawdzić mocowanie fartucha (ochrona palców stóp) |

Drzwi kabinowe

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 5. | Sprawdzić, czy silnik działa prawidłowo |
| 6. | Sprawdzić koła zmiany kierunku |
| 7. | Sprawdzić zużycie i napięcie paska |
| 8. | Sprawdzić wyrównanie i powierzchnie kontaktowe styków drzwi |
| 9. | Sprawdzić mocowanie, przewody i mechanizm urządzeń zabezpieczających |
| 10. | Sprawdzić uziemienie i połączenia elektryczne |

Belka

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 11. | Sprawdzić wyrównanie profili belki. Oczyścić w razie potrzeby |
| 12. | Sprawdzić zużycie i wyrównanie rolek wieszaka. Oczyścić w razie potrzeby |
| 13. | Sprawdzić zużycie, luz i wyrównanie rolek zapobiegających przechyłowi, oczyścić w razie potrzeby |
| 14. | Sprawdzić stan i napięcie liny synchronizacyjnej |
| 15. | Sprawdzić stan rolek synchronizacyjnych |
| 16. | Sprawdzić działanie urządzenia do otwierania blokady drzwi kabinowych (jeśli kabina jest wyposażona w taki element) |

7. MODUŁ MASZYNOWY

Maszyna MX

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 1. | Sprawdzić wzrokowo i słuchowo łożysko koła ciernego |
| 2. | Sprawdzić stan koła ciernego i osłon |
| 3. | Sprawdzić mocowanie i stan wszystkich przewodów zasilających silnika |
| 4. | Sprawdzić wzrokowo tachometr i rolkę |
| 5. | Sprawdzić wzrokowo powierzchnię bębna hamulcowego. Oczyścić w razie potrzeby |
| 6. | Sprawdzić grubość okładzin hamulcowych |
| 7. | Wykonać statyczny test hamowania |

8. MODUŁ PANELU STEROWANIA

Panel sterowania

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
| 1. | Sprawdzić oświetlenie panelu sterowania i wygląd ogólny |
| 2. | Sprawdzić wzrokowo działanie wskaźnika strefy drzwi (zielone światło na panelu sterowania) |
| 3. | Sprawdzić mocowanie przewodu zasilającego silnika |
| 4. | Sprawdzić mocowanie i stan głównych linii wejściowych |
| 5. | Sprawdzić ustawienie czujnika obciążenia kabiny |
| 6. | Zanotować odczyt licznika rozpoczętych jazd kabiny (jeśli instalacja jest wyposażona w taki element) |
| 7. | Sprawdzić działanie zdalnego oraz lokalnego systemu alarmowego, jeśli jest w nim używana oddzielna bateria |

9. MODUŁ SYGNALIZACJI

Sygnalizacja

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
|  | Sprawdzić sygnalizację przystanków (lampki wskazujące położenie kabiny, informacje wyświetlane i przyciski) |

10. MODUŁ ŁĄCZNOŚCI

Łączność

| Krok | Czynności konserwacyjne |
| --- | --- |
|  | Sprawdzić łączność kabina – maszynownia |
|  | Sprawdzić łączność kabina – portiernia |
|  | Sprawdzić prawidłowość oznaczeń i poziom sygnału, wyregulować |

| ## Czynności | Sposób działania | Standard |
| --- | --- | --- |
| Drzwi – Moduł (DM) |  |  |
| # SAT Drzwi automatyczne |  |  |
| Zdjąć obudowę belki górnej | Wskazówka: możliwe jest częściowe wykonanie modułu drzwi (CDM), jeśli jest dużo drzwi | Każda blaszana obudowa musi być jeden raz w roku zdjęta |
| Kontrola belki górnej i szyn jezdnych | Oczyścić belkę górną, skontrolować zamocowanie | Belka górna musi być czysta (bez smaru); musi być pewnie zamocowana. |
| Czyszczenie szyn jezdnych i kółek zawieszenia skrzydeł | Oczyścić, gdzie możliwe, sprawdzić zużycie kółek zawieszenia skrzydeł | Muszą poruszać się lekko i cicho oraz muszą być czyste |
| Kontrola kół napędowych | Sprawdzić stan i funkcjonowanie kół napędowych (przyleganie / luz) | Koła muszą obracać się lekko i być prawidłowo ustawione |
| Sprawdzenie odryglowania awaryjnego | Odryglować drzwi za pomocą klucza | Drzwi muszą się otworzyć |
| Kontrola pasków / łańcuchów / linek synchronizacyjnych | Skontrolować napięcie i zużycie pasków / łańcuchów / linek synchronizacyjnych | Bez śladów nadmiernego zużycia, żadnych pęknięć; mocno naprężone |
| Kontrola siły uderzenia przy zamykaniu drzwi | Skontrolować stan i zamocowanie odbojów gumowych | Odboje gumowe muszą być poprawnie zamontowane |
| Kontrola rolek zabieraka | Skontrolować głębokości wejścia rolek podczas sprzęgania drzwi | Rolki muszą być zamocowane poprawnie |
| Kontrola progów | Wyczyścić progi drzwi | Progi muszą być czyste |
| Kontrola dolnych prowadników | Sprawdzić zamocowanie i zużycie | Muszą być pewnie zamocowane oraz umożliwiać lekką i cichą pracę |

| Czynności | Sposób działania | Standard |
| --- | --- | --- |
| # Moduł Elektryczny (EM) |  |  |
| Elektryczne (ELT) | Kontrole / pomiary pod napięciem | Prace wykonywane sprawdzonymi i sprawnymi narzędziami oraz przyrządami pomiarowymi. Uwaga! Części przewodzące prąd. |
| Nie elektryczne / elektryczne (NELT / ELT) | # Działanie częściowo w stanie bezprądowych, względnie przeprowadzane pod napięciem | Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy należy postąpić zgodnie z pięcioma zasadami zachowania bezpieczeństwa przy urządzeniach elektrycznych (p. wstęp) |
| Nie elektryczne (NELT) | Te działania są zasadniczo wykonywane w stanie bezprądowym! Uwaga! Po wyłączeniu urządzenia wyłącznikiem głównym, niektóre zaciski mogą jeszcze przewodzić prąd (np. obce napięcie przy sterowaniu grupowym, kondensatory, zewnętrzne przewody oświetleniowe itp.) | # Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy należy postąpić zgodnie z pięcioma zasadami zachowania bezpieczeństwa przy urządzeniach elektrycznych (p. wstęp) |
| Sprawdzenie sterowania (ELT) | Włączyć, wcisnąć wszystkie przyciski, skontrolować ryglowanie | Sterowanie musi funkcjonować prawidłowo |
| Kontrola zdalnego wyzwalania OSG (ELT) | Nacisnąć przycisk (kabina zatrzymana) | Zdalne wyzwalanie musi zadziałać |
| Kontrola funkcjonowania PSG / rozdzielnicy (ELT) | Sprawdzić nastawienia i korekcje | Dźwig musi funkcjonować zgodnie z wariantem sterowania |
| Kontrola czasu ryglowania drzwi (ELT) | Nadać dyspozycje, zablokować drzwi | Czas nadzorowania czasu zamykania drzwi musi być odpowiedni |
| Czynności | Sposób działania | Standard |
| Kontrolować zabezpieczenia silnika, kontakt (NELT / ELT) | Odłączyć przewód zabezpieczenia silnika | Sterowanie musi wyłączyć |
| Kontrola wentylatora zewnętrznego (NELT / ELT) | Zmostkować termostat, wentylator musi zacząć pracować. | Wentylator musi funkcjonować prawidłowo. |
| Kontrola zasilania oświetlenia awaryjnego (NELT / ELT) | Wyłączyć oświetlenie kabiny, nacisnąć Alarm | Oświetlenie i alarm awaryjny muszą działać |
| Sprawdzić termin przydatności akumulatorów (NELT) | Skontrolować datę na akumulatorze lub sprawdzić zapis o wymianie w książce serwisowej | Akumulatory muszą być wymieniane co 3 lata. |
| Sprawdzenie intercomu (NELT) | Zdjąć słuchawkę, zwrócić uwagę na szumy | Połączenie powinno być głośne i czyste |
| Kontrola sygnalizacji (NELT) | Włączyć łącznik | Sygnalizacja powinna świecić w obszarze przystanku |
| Wyłączyć zasilanie urządzenia (NELT) | Wyłączyć wyłącznik główny, zgasić światło w kabinie. | Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy należy postąpić zgodnie z pięcioma zasadami zachowania bezpieczeństwa przy urządzeniach elektrycznych |
| Kontrola zjazdu awaryjnego (NELT) | Przy wyłączonym napięciu skontrolować zjazd awaryjne | Zjazd awaryjny musi się aktywować przy zaniku napięcia. |
| Kontrola styczników głównych i pomocniczych (NELT) | Sprawdzić ręcznie | Przyciski muszą lekko chodzić |
| Sprawdzenie styczników głównych (NELT) | Otworzyć komorę iskrową (gdzie możliwe) i sprawdzić ubytki | Styczniki główne nie mogą mieć żadnych ubytków |
| Czynności | Sposób działania | Standard |
| Kontrola listwy zaciskowej (NELT) | Pewność wszystkich połączeń i przewodów listwy głównej sprawdzić odpowiednim narzędziem | Połączenia muszą pewne i mocne |
| Kontrola zamocowania płyty głównej (NELT) | Skontrolować ryglowanie płyty głównej | Płyta musi być mocno zamocowana i zaryglowana |
| Kontrola zamocowania szafki | Wzrokowo skontrolować zamocowanie | Szafka musi być pewnie zamocowana |
| Czyszczenie szafki (NELT) | Usunąć kurz, brud i zanieczyszczenia przy pomocy pędzelka / odkurzacza / pompki ciśnieniowej (spray) | Szafka powinna być czysta |

| Czynności | Sposób działania | Standard |
| --- | --- | --- |
| # Moduł napędowy – linowy (AM) |  |  |
| Kontrola hamulców | Posłać pustą kabinę do góry, łącznik ogranicznika prędkości musi spowodować zatrzymanie kabiny | Siła hamowania musi być wystarczająca |
|  | # Wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym |  |
|  | Skontrolować uszczelki, nakrętki i zawleczki | Muszą być na miejscu, prawidłowo przymocowane i w dobrym stanie |
|  | Sprawdzić zamocowanie i stan pokryw | Nie mogą być uszkodzone, muszą być mocno zamocowane |
| Kontrola prądnicy tachometrycznej i pasów napędowych | Usunąć okrywę, sprawdzić szczotki węglowe | Urządzenia musi być czyste, długość szczotek nie mniejsza niż 50% |
|  | Skontrolować zużycie kółek oraz pasków napędowych. Sprawdzić napięcie pasków. | Pasy i kółka nie mogą wykazywać żadnych uszkodzeń |
| Kontrola koła zamachowego | Skontrolować stan techniczny koła | Koło nie może mieć uszkodzeń |
| Kontrola koła ciernego | Skontrolować rowki linowe | Podcięcie rowków musi być wystarczające |
| Kontrola kół ciernych / kół zdawczych | Skontrolować równomierność zużycia | Rowki muszą być zużyte równomiernie |
| Kontrola kół zdawczych | Sprawdzić pod względem nacisku | Koła nie mogą wykazywać odkształceń |
| Kontrola lin nośnych | Wysłać kabinę w dół (wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym), oczyścić linę szmatką i skontrolować | Zużycie nie może przekraczać zakładanych norm |
|  | W razie konieczności zadbać o liny | Liny nie mogą być suche, a w szczególności brudne lub zardzewiałe |
|  | Skontrolować znakowanie lin, jeżeli konieczne odnowić znakowanie | Znakowanie lin musi być czytelne |
| Czynności | Sposób działania | Standard |
| Kontrola reduktora | Luzy reduktora: ustawić przeciwwagę na zderzaku, otworzyć hamulec, pokręcić kółkiem ręcznym | Nie powinno być nadmiernego luzu w przekładni |
|  | Sprawdzić poziom oleju, skontrolować smarowanie | Ilość oleju i smaru musi być wystarczająca |
|  | Poruszyć kółkiem ręcznym | Kółko musi być mocno osadzone |
| Kontrola silnika | Sprawdzić poziom oleju, skontrolować smarowanie | Ilość oleju i smaru musi być wystarczająca |
| Czyszczenie wciągarki | Wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym! Zetrzeć zużyty smar/olej, zgłosić uwagi o wyciekach oleju i nieszczelnościach | Wciągarka napędowa musi być czysta i szczelna |
| Kontrola ogranicznika prędkości | Wyczyścić kółko i rowek linowy | Kółko i rowek muszą być czyste i nie uszkodzone |
|  | Szmatką wyczyścić linę oraz sprawdzić jej stan techniczny | Zużycie liny nie może przekraczać zakładanych norm |
|  | Skontrolować pokrywy i mechanizm wyzwalania | Muszą być w porządku |
|  | Powrócić do normalnego stanu eksploatacji |  |
| Czynności | Sposób działania | Standard |
| Moduł napędowy Mono space (AM) |  |  |
|  | Uwaga: AM wykonywana jest przy włączonej kasecie inspekcyjnej; w czasie pracy przy napędzie musi być wciśnięty przycisk NOT/AUS! |  |
| Kontrola hamulców | Posłać pustą kabinę do góry, sterownik ruchu wstecznego musi zatrzymać dźwig | Siła hamowania musi być wystarczająca |
|  | Skontrolować nakrętki i zawleczki | Muszą być na miejscu, prawidłowo przymocowane i w dobrym stanie |
|  | Ręcznie przekręcić podkładki przy przeciwnakrętkach | Podkładki muszą się łatwo obracać |
| Kontrola szumu hamulca | Gdy hamulec powoduje nadmierne szumy, skontrolować czujnikiem skok hamulca. | Hamulec musi się całkowicie i lekko zamykać. |
| Kontrola prądnicy tachometrycznej | Zdjąć pokrywę, sprawdzić szczotki węglowe | Urządzenia musi być czyste, długość szczotek nie mniejsza niż 50% |
|  | Skontrolować zużycie kółka napędowego | Kółko napędowe nie może mieć widocznych ubytków |
| Kontrola koła napędowego i obudowy | Skontrolować stan techniczny koła i obudowy (test z papierem) | Położenie i stan techniczny muszą być w porządku |
| Kontrola tarczy ciernej | Skontrolować dolne nacięcie | Dolne nacięcie musi być wystarczające |
| Kontrola tarczy ciernej / koła przewijającego | Skontrolować równomierność zużycia | Rowki muszą być zużyte równomiernie |
| Kontrola koła przewijającego | Sprawdzić pod względem nacisku | Koła nie mogą wykazywać odkształceń |
| Skontrolować liny nośne | Wysłać kabinę na T, oczyścić linę szmatką i skontrolować | Zużycie nie może przekraczać zakładanych norm |
|  | W razie konieczności zadbać o liny | Liny nie mogą być suche, a w szczególności brudne lub zardzewiałe |
| Czyszczenie napędu | Usunąć pył | Urządzenie napędowe powinno być czyste |
| Czynności | Sposób działania | Standard |
| Kontrola ogranicznika prędkości | Wyczyścić kółko i rowek linowy | Kółko i rowek muszą być czyste i nie uszkodzone |
|  | Szmatką wyczyścić linę oraz sprawdzić jej stan techniczny | Zużycie liny nie może przekraczać zakładanych norm |
|  | Wcisnąć (włączyć) wyłącznik bezpieczeństwa | Dźwig nie może jechać |
|  | Skontrolować pokrywy i mechanizm wyzwalania | Muszą być w porządku |
| Czynności | Sposób działania | Standard |
| Kontrola lin nośnych | Wysłać kabinę na T, oczyścić linę szmatką i skontrolować | Zużycie nie może przekraczać zakładanych norm |
|  | W razie konieczności zadbać o liny | Liny nie mogą być suche, a w szczególności brudne lub zardzewiałe |
| Kontrola uszczelek nurnika | Oczyścić i skontrolować uszczelki | Uszczelki muszą zapewniać szczelność; wypływający olej musi mieć możliwość spływania |
| Czynności | Sposób działania | Standard |
| Kontrola bloku zaworowego | Dźwig na przystanku T / otworzyć zawór przy manometrze | Manometr musi wskazywać statyczne ciśnienie |
|  | Skontrolować pod względem szczelności | Blok sterowania musi być szczelny i czysty |
|  | Zamknąć zawór, obserwować ciśnienie, ponownie otworzyć zawór | Blok sterowania nie może wykazywać żadnych wewnętrznych strat ciśnienia |
|  | Uruchomić ręczną pompę | Pompa ręczna musi działać / zwiększa się ciśnienie |
| Kontrola jazdy w górę | Za pomocą ręcznej pompy podnieść kabinę do góry do oporu | Wyłącznik końcowy musi przerwać obwód bezpieczeństwa |
|  | Zamknąć zawór, sprawdzić przejazd w górę | Przejazd musi być wystarczający |
|  | Skontrolować wyłącznik ciśnienia maksymalnego przy zamkniętym zaworze | Wyłącznik ciśnienia musi zatrzymać urządzenie (1,4 x statyczne ciśnienie) |
|  | Skontrolować maksymalne ciśnienie wytwarzane przez pompę ręczną / odczyt z manometru | Pompa ręczna musi wytwarzać ciśnienie równe 2,4 x ciśnienie statyczne |
|  | Na krótko włączyć spust awaryjny / odczyt z manometru | Spust awaryjny musi spowodować obniżenie kabiny / wyrównanie |
|  | Zamknąć zawór i włączyć spust awaryjny / odczyt z manometru | Manometr nie powinien wskazywać ciśnienia |
|  | # Zamknąć zawór przy manometrze |  |
| Kontrola stanu oleju | Wyjąć olejowskaz lub otworzyć wlew, skontrolować stan zużycia oleju (ew. kontrola zewnętrzna) | Olej musi być bez zarzutu |
|  | Przestawić termostat | Chłodzenie musi zacząć działać |
| Sprawdzenie istniejących bezpieczników rurociągu | Sprawdzać szczelność. Łącznik, jeśli jest, musi wyłączyć sterowanie | Bezpiecznik musi być szczelny. Łącznik musi rozłączyć obwód bezpieczeństwa. |
| Sprawdzenie przewodów olejowych i złącz rurowych | Sprawdzić: czy przewody ciśnieniowe nie mają pęknięć i otarć; czy złącza rurowe są mocno skręcone. | Przewody olejowe nie mogą mieć wad. Złącza rurowe muszą być mocno skręcone. |
| Czynności | Sposób działania | Standard |
| Sprawdzenie powłoki malarskiej podłogi maszynowni | Kontrola wzrokowa powłoki malarskiej | Nie może być żadnych uszkodzeń |
| Czyszczenie napędu | Wytrzeć z oleju, zgłosić uwagi o nieszczelnościach | Napęd powinien być czysty i szczelny |

| Czynności | Sposób działania | Standard |
| --- | --- | --- |
| ## Moduł – Szyb (SM) |  |  |
| ## Nadszybie |  |  |
| Kontrola zamocowania lin | Sprawdzić zawleczki i zawiesie. | Liny muszą być prawidłowo zamocowane |
| Kontrola sprężyn / podkładek gumowych | Sprawdzić wytrzymałość i stan elementów amortyzujących | Nie mogą być złamane / nie mogą być popękane |
| Kontrola kół kierunkowych | Kontrola wzrokowa; jeśli nie są samosmarujące - nasmarować | Koła muszą: obracać się cicho; łożyska być nasmarowane; bez widocznego bicia lin |
| Zamocowanie kabla zwisowego w nadszybiu | Kontrola wzrokowa. Sprawdzić ręką pewność zamocowania | Zamocowanie kabla nie może budzić zastrzeżeń |
| ## Kontrola górnego łącznika końcowego / łącznika nurnika | Nacisnąć ręką łącznik / wcisnąć inspekcję | Łącznik musi działać lekko / kabina nie może się poruszać |
| Skontrolować rolkę łącznika końcowego | Sprawdzić czy nie jest uszkodzona. | Powierzchnia rolki nie może być uszkodzona |
| Sprawdzenie zamocowania krzywki ramy kabinowej | Kontrola wzrokowa. Sprawdzić ręką pewność zamocowania | Nie może być żadnych zmian. |
| Skontrolować łącznik krańcowy | Z inspekcji wjechać kabiną na łącznik krańcowy | Dźwig powinien zareagować odpowiednio do wariantu aparatury sterowej |
| ## Górna część szybu |  |  |
| Skontrolować kotwy /prowadnice | Kontrola wzrokowa / oczyszczenie | Kotwy / prowadnice muszą być mocno zamocowane i czyste |
| Kontrola oświetlenia szybu | Sprawdzić funkcjonowanie i uszkodzenia | Oświetlenie musi prawidłowo działać |
| Kontrola elementów informacji szybowej | Sprawdzić odstęp przesłonek do elementów sterujących | Odstęp musi być wystarczający we wszystkich kierunkach |